## TZ_7
Opis Tovaru (predmetu zákazky) 1. Predmet zákazky a špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú elektronické sirény a príslušná komunikačná infraštruktúra a ich inštalácia a uvedenie do prevádzky. Daný predmet sa týka plnenia aktivít v súlade s projektom Budovanie systému včasného varovania z operačného programu Kvalita životného prostredia.
Položka | Parameter | Vlastný návrh plnenia
1. Výstražné systémy
Elektronická siréna typ A | výkon (akustický) | 109dB(A)/30m
| frekvenčný rozsah rádio | 136-174 MHz alebo 403-470 MHz
| frekvenčný rozsah RDS | 87 - 108 MHz
| VF výkon | nastaviteľný od 0.5 do 5 W
| Komunikačné kanály | RDS, rádio, možnosť rozšírenia o GPRS, nastavenie priorít jednotlivých komunikačných kanálov
| Kryptovanie kanála RDS | Komunikácia cez RDS je zabezpečná kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie kanála RDS zabezpečuje, že správu po odchytení je možné použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas nastaviteľnej doby. Po tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie zabezpečuje, že z odchytenej správy nie je možné dekódovať jej význam a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
| Kryptovanie kanála rádio | Komunikácia v rádiovej sieti je zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála zabezpečuje, že prípadnou správou z rádiovej komunikácie a jej spätným prehraním v inom čase nie je možné opakovane spustiť akciu, ktorá bola pôvodne aktivovaná. Siréna vie rozoznať, že sa jedná o neplatnú správu a nereaguje na ňu. Kryptovanie tiež zabezpečuje, že nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
| Adresácia | každá elektronická siréna má jednu individuálnu adresu a môže mať až 128 skupinových adries
| napájanie | 230V/50Hz
zálohovanie napájania v zmysle vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany a súvisiacich predpisov (72 hodín pohotovosť / 20 minút vysielanie varovných signálov a hlásení na plný akustický výkon)
| prevádzková životnosť batérií | 5 rokov
| sirénové tóny a hlásenia | v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z., možnosť až 128 sirénových tónov a hlásení
prevod textu na hovorené slovo, slovenský jazyk
| počet reproduktorov | 4
| komunikačné rozhrania | obojsmerný rádiový komunikačný protokol, modulácia FFSK, datové rámce podľa štandardu MPT1327
rádiový komunikačný protokol pre RDS podľa normy EN50067, dekódovanie skupiny 9A
vnútorná komunikačná zbernica podľa špecifikácie CAN 2.0 B
2 x RS232 / RS485
| kľudová spotreba elektrickej energie | 12 VA
| kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov | odolnosť proti chodu naprázdno
odolnosť proti chodu do skratu
tepelná ochrana
odber prúdu v režime standby 0 A
galvanicky oddelené reproduktory
| digitálna pamäť sirén pre varovné signály a hlasové správy | možnosť 64 správ každá v dĺžke do 10 minút
| pamäť činností sirény | zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 1 roku, pričom informácie z pamäte sirény je možné vyčítať miestne a diaľkovo cez rádiový kanál
| testovanie sirény | tichý test funkčnosti sirény
| diaľková diagnostika sirén | stav primárneho napájania
výsledok záťažového testu akumulátorov
napätie akumulátorov
stav akustických meničov
stav zosilňovačov
stav riadiacej elektroniky
stav rádiových prvkov a anténneho systému
teplota vo vnútri skrine
| asynchrónne hlásenia sirény | porucha v napájaní
neautorizovaný vstup
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky
| zmeny sirénových tónov | je možný diaľkový zápis varovných signálov a hlasových správ do sirén prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
| oneskorené živé hlásenie | je možné prehratie zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
| bezpotenciálové kontakty | 16 bezpotenciálových binárnych kontaktov pre aktiváciu varovných signálov a hlasových správ
| programovateľné funkcie | možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom skriptovacieho jazyka
| autorizácia prístupu | čítačka identifikačních čipov iButton®
| krytie riadiacej jednotky | nerezová skriňa, krytie IP54
| externé ovládanie | možnosť pripojenia až troch externých ovládacích jednotiek možnosť ovládania sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým ovládaním
| prevádzková teplota | -25 až +65 °C
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény v rozsahu podľa 1)
Program individuálnych skúšok elektronickej sirény v rozsahu podľa 2)
Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 3)
Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 4)
Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény v rozsahu podľa 5)
Montáž elektronickej sirény v rozsahu podľa 6)
Oživenie elektronickej sirény v rozsahu podľa 7)
Systémová integrácia elektronickej sirény v rozsahu podľa 8)
Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény v rozsahu podľa 9)
Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény v rozsahu podľa 10)
Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény v rozsahu podľa 11)
Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 12)
Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 13)
Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény v rozsahu podľa 14)
Elektronická siréna typ B | výkon (akustický) | 115dB(A)/30m
| frekvenčný rozsah rádio | 136-174 MHz alebo 403-470 MHz
| frekvenčný rozsah RDS | 87 - 108 MHz
| VF výkon | nastaviteľný od 0.5 do 5 W
| Komunikačné kanály | RDS, rádio, možnosť rozšírenia o GPRS, nastavenie priorít jednotlivých komunikačných kanálov
| Kryptovanie kanála RDS | Komunikácia cez RDS je zabezpečná kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie kanála RDS zabezpečuje, že správu po odchytení je možné použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas nastaviteľnej doby. Po tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie zabezpečuje, že z odchytenej správy nie je možné dekódovať jej význam a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
| Kryptovanie kanála rádio | Komunikácia v rádiovej sieti je zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála zabezpečuje, že prípadnou správou z rádiovej komunikácie a jej spätným prehraním v inom čase nie je možné opakovane spustiť akciu, ktorá bola pôvodne aktivovaná. Siréna vie rozoznať, že sa jedná o neplatnú správu a nereaguje na ňu. Kryptovanie tiež zabezpečuje, že nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
| Adresácia | každá elektronická siréna má jednu individuálnu adresu a môže mať až 128 skupinových adries
| napájanie | 230V/50Hz
zálohovanie napájania v zmysle vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany a súvisiacich predpisov (72 hodín pohotovosť / 20 minút vysielanie varovných signálov a hlásení na plný akustický výkon)
| prevádzková životnosť batérií | 5 rokov
| sirénové tóny a hlásenia | v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z., možnosť až 128 sirénových tónov a hlásení
prevod textu na hovorené slovo, slovenský jazyk
| počet reproduktorov | 8
| komunikačné rozhrania | obojsmerný rádiový komunikačný protokol, modulácia FFSK, datové rámce podľa štandardu MPT1327
rádiový komunikačný protokol pre RDS podľa normy EN50067, dekódovanie skupiny 9A
vnútorná komunikačná zbernica podľa špecifikácie CAN 2.0 B
2 x RS232 / RS485
| kľudová spotreba elektrickej energie | 12 VA
| kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov | odolnosť proti chodu naprázdno
odolnosť proti chodu do skratu
tepelná ochrana
odber prúdu v režime standby 0 A
galvanicky oddelené reproduktory
| digitálna pamäť sirén pre varovné signály a hlasové správy | možnosť 64 správ každá v dĺžke do 10 minút
| pamäť činností sirény | zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 1 roku, pričom informácie z pamäte sirény je možné vyčítať miestne a diaľkovo cez rádiový kanál
| testovanie sirény | tichý test funkčnosti sirény
| diaľková diagnostika sirén | stav primárneho napájania
výsledok záťažového testu akumulátorov
napätie akumulátorov
stav akustických meničov
stav zosilňovačov
stav riadiacej elektroniky
stav rádiových prvkov a anténneho systému
teplota vo vnútri skrine
| asynchrónne hlásenia sirény | porucha v napájaní
neautorizovaný vstup
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky
| zmeny sirénových tónov | je možný diaľkový zápis varovných signálov a hlasových správ do sirén prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
| oneskorené živé hlásenie | je možné prehratie zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
| bezpotenciálové kontakty | 16 bezpotenciálových binárnych kontaktov pre aktiváciu varovných signálov a hlasových správ
| programovateľné funkcie | možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom skriptovacieho jazyka
| autorizácia prístupu | čítačka identifikačních čipov iButton®
| krytie riadiacej jednotky | nerezová skriňa, krytie IP54
| externé ovládanie | možnosť pripojenia až troch externých ovládacích jednotiek možnosť ovládania sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým ovládaním
| prevádzková teplota | -25 až +65 °C
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény v rozsahu podľa 1)
Program individuálnych skúšok elektronickej sirény v rozsahu podľa 2)
Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 3)
Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 4)
Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény v rozsahu podľa 5)
Montáž elektronickej sirény v rozsahu podľa 6)
Oživenie elektronickej sirény v rozsahu podľa 7)
Systémová integrácia elektronickej sirény v rozsahu podľa 8)
Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény v rozsahu podľa 9)
Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény v rozsahu podľa 10)
Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény v rozsahu podľa 11)
Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 12)
Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény v rozsahu podľa 13)
Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény v rozsahu podľa 14)
2. moduly a komponenty
Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková | napájanie | 8 až 36V DC
| krytie | IP65
| komunikačné rozhrania | komunikačná zbernica podľa špecifikácie CAN 2.0 B
8 binárnych vstupov
1 x RS232
zabudovaný mikrofón
| funkcie | možnosť úplného ovládania lokálne pripojenej sirény vrátane testovania, možnosť aktivácie vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu
| autorizácia prístupu | čítačka identifikačních čipov iButton®
| zobrazovacia jednotka | podsvietený displej, 128 x 64 pixels
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová | napájanie | 8 až 36V DC
| krytie | IP54
| komunikačné rozhrania | komunikačná zbernica podľa špecifikácie CAN 2.0 B
Xbee v pásme 868 MHz, 900 MHz alebo 2,5 GHz
1 x RS232
zabudovaný mikrofón
| funkcie | možnosť úplného ovládania pripojenej sirény vrátane testovania, možnosť aktivácie vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu
| autorizácia prístupu | čítačka identifikačních čipov iButton®
| zobrazovacia jednotka | podsvietený displej, 128 x 64 pixels
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Blok rádiového ovládania sirény | frekvenčný rozsah rádio | 136-174 MHz alebo 403-470 MHz
| VF výkon | nastaviteľný od 0.5 do 10 W
| komunikačné rozhrania | obojsmerný rádiový komunikačný protokol, modulácia FFSK, datové rámce podľa štandardu MPT1327
2 x RS232 / RS485
| funkcie | umožňuje ovládanie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu
| autorizácia prístupu | čítačka identifikačních čipov iButton®
| zobrazovacia jednotka | podsvietený displej, 128 x 64 pixels
| Ďalšie požiadavky | anténny systém pre pásmo 136-174 MHz alebo 403-470 MHz
zabudovaný mikrofón pre živé hlásenia
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
3. Príslušenstvo
Stožiar pre elektronickú sirénu | určenie | montáž ozvučníc sirény na budovu, strechu alebo stĺp
| materiál | pozinkované železo
| výška | 5 až 7m, stožiar zabezpečí, aby spodná ozvučnica sirény bola vo výške min. 1m nad úrovňou strechy objektu
| vrcholová zaťažiteľnosť | 6 kN
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Akustický a rádiový projekt |  | Akustický a rádiový projekt umiestnenia elektronickej sirény v rozsahu podľa 29)
Realizačný projekt výstavby sirény |  | Realizačný projekt výstavby sirény v rozsahu podľa 30)
Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu | Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 20m, typ kábla podľa špecifikácie v realizačnom projekte
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
| Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 40m, typ kábla podľa špecifikácie v realizačnom projekte
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
| Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 20m, typ kábla podľa špecifikácie v realizačnom projekte
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
| Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 10m, typ kábla podľa špecifikácie v realizačnom projekte
| Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény 1) Dodávateľ vytvorí a bude aktualizovať nasledujúci súbor časových harmonogramov: - Základný časový harmonogram (celkový harmonogram) pokrývajúci celý projekt od dátumu vstupu zmluvy do platnosti až po preberací proces. Základný časový harmonogram bude obsahovať míľniky projektu požadované zadávateľom tak ako je uvedené v priloženej tabuľke míľnikov projektu, prepojenia s míľnikmi na povolenie a hlavné aktivity, ktoré požaduje zadávateľ v priebehu prechodného obdobia. Tento harmonogram určuje hlavné časti a súčasti systémov a ukazuje jednotlivé činnosti inžinierskej oblasti, subdodávok, realizačného projektu, objednávanie materiálu, výroba, skúšky, preprava a prísun na lokalitu, výstavba, vztýčenie, skúšky a odovzdanie tak, aby sa dosiahlo prebratie jednotlivých častí systému. - Podrobný harmonogram inžinierskej činnosti vrátane prepojení s prácami na lokalite. - Podrobný harmonogram montáže a výstavby pre montážne práce a realizáciu, vrátane vzťahov medzi realizačným technickým projektom a činnosťami obstarávania a podrobnostiach odovzdávania (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). - Harmonogram skúšok a spúšťania pre funkčné podsystémy, vrátane vzťahov medzi činnosťami odovzdania a prepojenia medzi podrobnými stavebnými prácami (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému).
Program individuálnych skúšok elektronickej sirény 2) Program individuálnych skúšok elektronickej sirény bude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebného materiálového zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením individuálnychskúšok sirény, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas individuálnych skúšok sirény, - zoznam dokumentácie potrebnej k individuálnym skúškam sirény, - popis spôsobu poučenia pracovníkov pre vykonanie individuálnych skúšok sirény, - popis členenia individuálnych skúšok, - popis priebehu individuálnych skúšok, - popis postupu pri vykonávaní individuálnych skúšok, - popis kritérií úspešnosti výsledkov individuálnych skúšok, - popis vyhodnotenia individuálnych skúšok, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzory protokolov o individuálnych skúškach sirény, - postup pri vyplnení protokolu o individuálnych skúškach sirény, - vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí sirény, - vzor protokolu z inštalácie sirény, - vzor protokolu z odovzdania stavebných a montážnych prác sirény, - vzor protokolu z oživenia sirény, - vzor záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska.
Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 3) Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii predkomplexnej skúšky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov predkomplexnej skúšky sirény, - popis vyhodnotenia predkomplexnej skúšky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o predkomplexnej skúške sirény.
Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 4) Program komplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii komplexnej skúšky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov komplexnej skúšky sirény, - popis vyhodnotenia komplexnej skúšky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o komplexnej skúške sirény.
Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 5) Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením skúšobnej prevádzky sirény, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšobnej prevádzky sirény, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúšobnej prevádzke sirény, - popis postupu pri realizácii skúšobnej prevádzky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov skúšobnej prevádzky sirény, - popis vyhodnotenia skúšobnej prevádzky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - vzor protokolu o vykonaní skúšobnej prevádzky sirény.
Montáž elektronickej sirény 6) Kompletná montáž elektronickej sirényv súlade s platnými technickými normami.
Oživenie elektronickej sirény 7) Oživenie elektronickej sirény zahŕňa tieto činnosti: - kontrola zapojenia napájacej časti sirény, - kontrola zapojenia akustickej časti sirény, - kontrola uzemnenia sirény, - kontrola anténneho systému, - základná konfigurácia sirény, - uvedenie sirény do prevádzky.
Systémová integrácia elektronickej sirény 8) Zahŕňa tieto činnosti: - konfigurácia komunikačných parametrov pre rádiové ovládanie, - konfigurácia komunikačných parametrov pre ovládanie cez RDS.
Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 9) vrátane dopravy a inžinierskych činností, 1 paré v tlačenej forme, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine s elektronikou sirény, - špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, - statické posúdenie montážnej konštrukcie, - osadenie ozvučníc, - osadenie externej ovládacej jednotky, - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby.
Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10) musí obsahovať nasledujúce dokumenty: - stavebný denník - východisková odborná prehliadka a skúška sirény - údaje pre implementáciu do riadiaceho systému - manuálpre prevádzku a údržbu - návod na obsluhu
Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 11) - podľa programu individuálnych skúšok elektronickej sirény.
Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 12) - podľa programu predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény.
Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 13) - podľa programu komplexného vyskúšania elektronickej sirény.
Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 14) - podľa programu skúšobnej prevádzky elektronickej sirény.
Akustický a rádiový projekt umiestnenia elektronickej sirény 29) Vypracovanie akustického a rádiového projektu pre umiestnenie elektronickej sirény, vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje: - analýzu hlukového pozadia - tabuľkovo namerané hodnoty v merných bodoch a grafické vyjadrenie na aktuálnom mapovom podklade v mierke 1: 10 000, - navrhované umiestnenie sirény s vyžarovacou charakteristikou v grafickom prevedení na aktuálnom mapovom podklade s hlukovým pozadím, - tabuľku navrhnutých prostriedkov s uvedením typu sirény, variantom vyžarovacej charakteristiky, orientáciou, koordinátmi, výškou nad terénom, lokalitou a presnou adresou umiestnenia a majiteľom nehnuteľnosti s aktuálnou kontaktnou adresou a spojením, - fotodokumentáciu navrhnutých objektov s návrhom umiestnenia sirény na objekte - popis systému ovládania sirén, - presné umiestnenie rádiových prostriedkov sirén – základné údaje rádiových bodov, - výsledky merania úrovne rádiového signálu, vrátane grafického vyjadrenia na mapovom podklade M 1:200 000, - výsledky merania úrovne RDS signálu, - typy a smerovanie antén, - schému spojenia, - retranslačnú tabuľku, - časové odozvy sirén v sieti, - pracovný kmitočet – dodá na vyžiadanie obstarávateľ.
Realizačný projekt výstavby sirény 30) Vykonávací projekt pre montáž elektronickej sirény vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine s elektronikou sirény, - špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, - statické posúdenie montážnej konštrukcie, - osadenie ozvučníc, - osadenie externej ovládacej jednotky, - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby, - výkaz materiálu a prác.